PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE CALCULO DE ENERGIA GENERABLE

Ing. María Cristina Álvarez
Ing. Pablo Soubes.
Ing. Ruben Chaer.
Montevideo, 12/8/2015

Objetivo del Procedimiento
Se describe el procedimiento a realizar por parte de ADME para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 59/015 que encomienda a ADME la aprobación de un procedimiento para realizar un Sistema de Cálculo que permita la determinación de “la energía que la central generadora potencialmente hubiera generado en caso de no haberse visto afectada por las restricciones operativas del Despacho Nacional de Cargas”.

Desarrollo del Procedimiento
Para cada parque eólico o solar, a partir de la información disponible en el SCADA de Potencia Activa P y datos meteorológicos v, d, T, p y R se creará un modelo de curva de respuesta como el especificado en la ec.1.

P_e = f( P_Viento, d )	ec.(1) Modelo de la planta generadora.

P_viento = %irho_aire(T,p,h) times v^{3}	ec.(2) Potencia del viento.

Donde:
P_e [MW] es la potencia activa esperada que entrega la planta generadora para un conjunto dado de valores de las variables meteorológicas del sitio.
- v [m/s] es velocidad del viento.
- d [°] es la dirección del viento.
- T [°C] es la temperatura ambiente.
- p [hPa] es la presión atmosférica.
- h [%] humedad relativa.

La ec.1 representa el modelo de la planta generadora, el cual será calibrado en forma continua con la incorporación de los datos históricos de acuerdo al procedimiento que se describe más adelante.

A los efectos de dar seguimiento a posibles derivas en la calibración de las estaciones meteorológicas, se creará un modelo que permita estimar los valores de cada estación en función del resto. De esta forma, en el caso de que una estación comience a cambiar su juego de correlaciones con el resto de las estaciones, se tendrá un alerta para requerir su re-calibración.

Asimismo, para el caso de los generadores eólicos, al momento de producirse una reducción de la generación por las restricciones operativas que ameriten la aplicación del procedimiento aquí previsto, se utilizarán los parámetros resultantes de la estimación en base al resto de las estaciones en lugar de las medidas propias del lugar.	En el caso de los generadores solares, la estimación realizada de los parámetros de la estación del propio generador en base al resto, se usará como elemento testigo y de ocurrir apartamientos significativos entre la medida de la estación de la planta generadora a la que aplica la restricción y la estimación en base al resto de las estaciones se utilizará la estimación.
En el caso de los parques eólicos, la detención de la producción del parque puede llegar a afectar la medida de velocidad de las estaciones meteorológicas del mismo parque dependiendo de la dirección del viento. En el caso de las plantas solares dicha perturbación no debiera producirse.

# Estimación del modelo de potencia esperada.

La determinación de la función f( ) (El Modelo) de la ec.1 se realizará por ajuste de una poligonal que minimiza el error con los datos medidos del parque. Dado que es necesario calibrar el modelo para cada dirección d y cada velocidad de viento (expresada por la potencia del viento P_viento ) se necesitará de un horizonte temporal de calibración que implique que cada parte del modelo es ajustada con un conjunto representativo de muestras. Inicialmente se propone comenzar con un horizonte de 8 meses para calibrar el modelo. La calibración se realizará en forma continua considerando siempre los últimos 8 meses de información.
El modelo que ajusta la función f( ) asume que dicha función es construible a partir de las curvas P( v ) suministrada por los fabricantes de los molinos, como una sumatoria de dichas curvas pero con la velocidad de viento afectada para cada molino en función de su posición dentro del parque respecto del anemómetro usado para la calibración. La ec.3 muestra como es el modelo propuesto.

P_e = f( P_viento, d ) = sum from i = 1 to n { g( a_i(d) P_viento) }	ec.(3) Composición del modelo del parque.

Siendo g( ) la característica del aerogenerador según la información del fabricante.
Los coeficientes a_i( d) son obtenidos a partir de una optimización de parámetros de forma de reducir los errores de predicción de la potencia esperada.
Esta propuesta tiene ventajas frente a una estimación directa de la curva f( ) que son:
a) A pesar de que se tenga poca información para algunos sectores (por ejemplo en velocidades altas) del modelo, se tiene una estimación de cuál sería el comportamiento.
b) la obtención de los coeficientes a_i( d) juegan un factor importante en la eventual corrección de la velocidad del anemómetro en situaciones en que estén operativas restricciones de producción del parque como se explica más adelante.
# Procedimiento de calibración del modelo de planta generadora.

Para la determinación de los parámetros que determinan la función f( ) en la ec.1 de cada generador, se utilizarán las series de medidas diezminutales de los últimos 8 meses. La función
f( ) se determina según el siguiente procedimiento:

1) Se realiza una partición de todas las posibles direcciones del viento (360º) en 24 sectores de 15º grados.
2)Se clasifican los valores de las variables meteorológicas del sitio según a que sector de dirección pertenecen, junto con la potencia real entregada por el parque eólico.
3)Para cada sector de dirección, y para cada velocidad de viento se calcula la potencia del viento según la siguiente ecuación:

4)Se construye, para cada sector de dirección, una función que relaciona la potencia generada por el parque ( P_e ) en función de la potencia del viento P_viento . La función se construye utilizando los datos reales de potencia generada para cada velocidad de viento excluyendo aquellos en los que haya estado activa alguna restricción operativa del DNC.
# Determinación de la Energía Generable.

En caso de aplicarse restricciones operativas que impliquen la reducción total o parcial de la generación, en base a la ec.1 se determinará la potencia esperada generable en cada hora. Este valor será afectado por un factor de disponibilidad que se calculará en base a la producción de las últimas 24 horas como el cociente entre la energía efectivamente entregada por el generador y la energía que potencialmente hubiera entregado si se aplicara la ec.1 en las mismas 24 horas. Este factor puede corregir la energía esperada según la ec.1 en más o en menos según que la disponibilidad de las últimas 24 horas sea superior o inferior a la media usada en la calibaración del modelo.

Si bien se recibe a través del SCADA un índice de disponibilidad de los parques que se requirió para mejorar la capacidad del pronóstico de generación, un análisis preliminar de dicha información ha mostrado que la misma NO sería usable para la calibración del modelo. Se continuará analizando la misma y si se logra mostrar que realmente agrega información será considerada.

# Corrección de la medida de velocidad ante restricciones operativas.
Al verificarse restricciones operativas, la medida de velocidad del anemómetro del Parque puede verse afectada aumentando su velocidad respecto a aquella que mediría si el parque estuviese sin restricciones. Este efecto depende claramente de la dirección del viento y de la ubicación relativa entre el anemómetro y los aerogeneradores. Se dispone de matrices de factores de afectación por dirección y velocidad de viento que muestran claramente que la alteración de la medida puede superar el factor 2 (dos) en algunos de los parques actualmente en funcionamiento cuando la dirección del viento es tal que el parque hace “sombra” sobre el anemómetro. Por esta razón, el modelo propuesto en la ec.1 debe considerarse la P_viento calculada con la velocidad que hubiera medido el anemómetro en caso de no aplicarse la restricción operativa.
Para cada parque se propone identificar cuales son los factores a aplicar de corrección por dirección y velocidad de viento en base a los coeficientes a_i( d ) que resultan de la calibración del modelo. Para cada dirección, el factor de ajuste de la velocidad del anemómetro a aplicar en caso de estar parado el parque ( P_e=0 ) por restricciones operativas será:

fca = 1 over {max( a_i(d) )} {( P_N - P_e ) over P_N} + { P_e over P_N }	ec.(4) Factor de corrección del anemómetro. Ecuación de evolución del estado.

Para el cálculo de P_viento de la ec.2 en caso de restricciones se utilizará la medida de velocidad de viento del anemómetro del parque multiplicado por el factor fca de la ec.4.
# Mantenimiento de las estaciones de medición.

Para la calibración del modelo de correlaciones de las estaciones meteorológicas entre si, se considerarán los últimos 8 meses de medición. Los generadores deberán presentar en ADME anualmente los certificados de calibración de las estaciones meteorológicas. En caso de verificarse una apartamiento del sistema de correlaciones de una estación frente al resto, ADME podrá requerir una re-calibración de dicha estación al generador. Las estaciones que no cuenten con certificado de calibración al día o que verifiquen derivas importantes frente al resto serán excluidas del modelo hasta que la situación sea subsanada.